广州医科大学附属第三医院荔湾院区

水污染源在线监测系统运营维护服务项目需求书

第一章 项目概况

- 项目名称：广州医科大学附属第三医院荔湾院区水污染源自动在线监测系统第三方运营维护服务项目

- 招标人：广州医科大学附属第三医院。

- 项目背景：为加强医院排水水质、水量管理，确保依法合规排放，我院荔湾院区于2022年在综合废水排放口安装了一台管道式电磁流量计（生产商上海光华、型号LDZ-6-10-70）、一台数据采集器（生产商广州博控、型号K37），目前监测数据实时上传的平台有广州市污染源自动监控系统平台和重点排污单位自动监控与基础数据库系统。为保障该在线监测系统长期、稳定、准确、可靠运行，确保监测数据的真实性、准确性、完整性与有效性，符合国家及地方环境保护法律法规及运维技术规范的要求，现拟通过公开方式，聘请一家具有相应资质和能力的第三方专业技术服务机构，按照规范要求承担该系统的日常运营维护工作。

- 服务地点：广州医科大学附属第三医院荔湾院区内指定监测点位。

- 服务期限： 自合同签订之日起【叁】年。

第二章 运维服务内容与要求

拟委托人须严格按照国家、地方现行有效的环境保护法律法规、技术规范（包括但不限于《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）、《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2025）等标准规范以及需求方的具体要求，提供全面的运营维护服务，规避违法风险、避免行政处罚，运营维护服务内容如下：

- 日常巡检与维护：

※ 定期至现场对电磁流量计、数据采集传输仪、辅助设备（如供电、通讯线路等）进行现场巡检，频次不低于每周【1】次，重大活动或特殊时期按需求方要求增加频次。

※ 检查设备运行状态、工作环境、安全情况，清洁设备表面及传感器，确保设备外观整洁、安装牢固、无泄漏。

※ 每周定期检查流量计读数、瞬时流量、累计流量等关键参数。

※ 检查数据采集传输单元与监测平台通讯状态，确保数据传输正常。

※ 每天工作时间按上、下午时间分次远程巡查数据，发现问题立即通知运维人员与现场管理人员协同展开远程排查。

※ 如果远程处理不了的问题，运维人员需按故障应急响应机制开展现场检修工作。

- 定期校准：

※ 按照技术规范要求对电磁流量计进行校准，对数据采集器的时钟、采集精度进行校验。

※ 配合有资质的第三方计量机构对现场流量计开展周期性计量校准工作。

- 故障诊断与修复：

    - 设立故障应急响应机制，在接到委托方故障通知后于【4】小时内响应，【12】小时内抵达现场（具体时间根据医院管理要求约定）。

※ 迅速诊断故障原因，及时进行维修，需要更换配件的，应第一时间上报给委托方，请委托方立即采购，并在配件到位后【12】小时内完成修复，保障系统尽快恢复正常运行。

※ 详细记录故障现象、原因、处理过程及结果，并在故障出现后12小时内向环保管理部门提交情况报告。

- 数据审核与管理：

※ 每日对在线监测数据进行审核，及时识别异常数据、及时处理预警反馈，并协助委托方做好停运和异常报备工作。

※ 负责监测数据在传输过程中的质量控制，确保数据稳定上传至上级环保监管平台，保障数据传输率、传输有效率等指标能达到规范要求（通常要求≥90%），但若因平台原因、不可抗力或非受托方原因导致上述指标低，受托方不需要承担相应责任。

- 档案管理：

    - 建立并完善在线监测系统运维技术档案，包括但不限于：设备档案、日常巡检记录、维修记录、物质更换记录、计量校准记录等。

    - 所有档案应分类清晰、记录完整、保存妥善，便于查阅和环保检查。

- 合规性支持与迎检配合：

    - 确保运维工作及系统运行完全符合当前环保法律法规和技术规范。

    - 在环保部门检查、督查时，提供专业技术支持，解释系统运行情况，出示相关运维记录。

    - 及时向委托方通报最新的环保政策、技术标准变化，并提出系统适应性建议。

- 人员培训：

    - 按委托方要求对委托方指定的管理人员进行系统基本操作、日常查看、简单问题识别等方面的培训。

第三章 拟委托人资格要求

- 拟委托人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有合法有效的营业执照，营业范围需包含环保技术类服务或相关类别。

- 拟委托人应具有履行合同所必需的专业技术能力和经验，优先考虑能提供医院类废水在线监测运维项目成功案例及合同证明。

- 拟委托项目负责人如具备广东省污染治理设施运营管理人员资格证、系统项目管理工程师中级及以上相关专业背景和资质者，可优先考虑。

- 拟委托项目负责人若具有【五】年以上在线监测系统运维管理经验者可优先考虑。

- 拟委托项目主要运维技术人员应经过专业培训，具有运维职业技能岗位证，熟悉电磁流量计及数据采集器的原理、操作和维护，具有至少【五】年以上在线监测系统运维经验者优先考虑。

- 拟委托人须在项目所在地或周边区域设有稳定的服务机构或配备充足的本地化服务团队，能保证快速响应。

- 拟委托人需信誉良好，至少近三年内无重大违法记录、无行政处罚案例，在经营活动中无严重失信行为。

第四章 报价要求

（1）三年最高限价：4.8万元。须包含与完成工作相关的其他一切费用（包括但不限于人工、培训、交通差旅、员工福利、第三方计量校准、管理费用、税费及不可预见费用等）。

（2）拟委托人须对常规运维服务进行详细的分项报价，除了故障更换或按标准规范整改外，不得再增加费用，报价格式不限。

附件：

广州医科大学附属第三医院荔湾院区

水污染源在线监测系统运营维护服务项目报价表

单位：元

| 序 | 项目名称 | 服务要求 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荔湾院区水污染源在线监测系统运营维护服务项目 | 详见采购需求 | 自合同签订之日起3年 |
| 项目总报价（金额人民币，大写）： |  |  | （小写）： |

备注  ：

（1）项目最高限价：4.8万元。须包含与完成工作相关的其他一切费用（包括但不限于人工、培训、交通差旅、员工福利、第三方计量校准、管理费用、税费及不可预见费用等）。

- （2）投标人须对常规运维服务进行详细的分项报价（报价格式自拟），除了故障更换或按标准规范整改外，不得再增加费用。

投标人名称（盖章）：                         单位法人或授权代表（签字）：

投标人地址：                                办公电话：

手机：

报价时间：    年   月  日