## 荔湾院区设备
楼栋 | 楼层 | 位置 | 设备数量 | [5 empty] | 备注
|  |  | K-100门禁控制器 | K-200门禁控制器 | K-400门禁控制器 | 电插锁 | 电磁锁 | 读卡器
谭兆楼 | 二楼 | 科室玻璃门、值班房、消防门，污梯门 |  | 2 |  | 2 | 5 | 9
谭兆楼 | 三楼 | 科室玻璃门、餐梯门、值班房门、消防门，污梯门 |  | 3 |  | 2 | 7 | 9
谭兆楼 | 四楼 | 科室玻璃门、餐梯门、值班房门、消防门，污梯门 |  | 3 |  | 2 | 7 | 9
谭兆楼 | 五楼 | 科室玻璃门、餐梯门、值班房门、消防门，污梯门 |  | 3 |  | 2 | 7 | 9
谭兆楼 | 六楼 | 科室玻璃门、餐梯门、值班房门、消防门，污梯门 |  | 3 |  | 2 | 7 | 9
谭兆楼 | 七楼 | 科室玻璃门、餐梯门、值班房门、消防门，污梯门 |  |  | 1 | 2 | 7 | 9
谭兆楼 | 八楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门，污梯门 |  |  | 1 | 2 | 7 | 9
谭兆楼 | 八楼麻醉科 | 科室自动门、科室内部门 | 1 |  |  | 2 | 7 | 9
谭兆楼 | 九楼手术室 | 内部电梯间门，消防门 | 2 |  |  | 2 | 4 | 3
住院楼 | 三楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  | 2 | 4 | 6
住院楼 | 四楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  | 2 | 4 | 6
住院楼 | 五楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  | 2 | 4 | 6
住院楼 | 六楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  | 2 | 4 | 5
住院楼 | 七楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  | 2 | 4 | 5
住院楼 | 八楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  | 2 | 4 | 5
住院楼 | 九楼 | 消防门 | 1 |  |  |  | 2 | 2
住院楼 | 十楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  |  | 4 | 6
住院楼 | 十一楼 | 值班房门、消防门 | 2 |  |  |  | 4 | 4
住院楼 | 十二楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  | 2 | 4 | 6
住院楼 | 十三楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  | 2 | 4 | 6
住院楼 | 十四楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  | 2 | 4 | 6
住院楼 | 十五楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  | 2 | 4 | 6
住院楼 | 十六楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  | 2 | 4 | 6
住院楼 | 十七楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  | 2 | 4 | 6
住院楼 | 十八楼 | 科室玻璃门、值班房门、消防门 | 3 |  |  | 2 | 4 | 6
|  | 合计 | 48 | 14 | 2 | 44 | 120 | 162
*另谭兆楼有6套独立监控系统

## 黄埔院区设备
楼栋 | 设备数量 |  |  |  |  | 备注
| 门禁控制器 | 读卡器 | 指纹门禁（梯控） | 单门电磁锁 | 双门电磁锁
门诊楼 | 30 | 120 |  | 72 | 44
住院楼 | 49 | 9 | 19 | 145 | 31
行政楼 | 24 | 9 |  | 43 | 51
地下室 | 14 | 9 |  | 15 | 10
合计 | 117 | 147 | 19 | 275 | 136

## 维修加装物资清单
序号 | 产品名称 | 配套院区 | 产品描述 | 品牌 | 单位 | 备注
1 | 门禁控制器 | 总院区 | 卡容量 10万 记录容量 10万 通讯方式 TCP/IP 控锁输出 1 Wiegand读头 2 辅助输入 1 辅助输出 1 功能描述 单门双向 外观尺寸 160*106*1.6 工作环境 温度∶0℃-45℃湿度∶10%-90% 工作电源 额定电压12V(±20%) DC,额定电流≤0.5A 输出负载参数 工作电压≤30V AC,额定电流≤8A; ≤36V DC,额定电流≤5A 读卡器接口 WG通讯 读卡器连接电缆 6芯屏蔽线，24AWG,最长100米 电锁电器输出端子 12V DC，10A接触电流,带有LED状态指示 | ZKTECO | 台 | 含控制器铁箱和电源
2 | 读卡器 | 总院区 | 外形尺寸 86mm*86mm*22.5mm（误差±1mm） 工作电压 DC9-15V 待机电流 ＜80mA ＜80mA 刷卡电流 ＜130mA ＜130mA 工作温湿度 -10℃—50℃，2-10℃—50℃，20%-80%(+ 25℃) 储存温湿度 -20℃—60℃，20%-80%(+ 25℃) 工作频率 125KHz 13.56MHz 国际标准 ISO/IEC14443A 支持卡片 IC卡 通信格式 Wiegand34/26 | ZKTECO | 个
3 | 人脸门禁一体机 | 总院区 | 识别方式 标配：面部、密码 面部识别算法 ZKLiveFace5.8 识别率 ≥99% 面部活体检测 使用双目光电+活体识别算法，防止有人利用打印照 片（激光、彩色和黑白照片）、视频和3D仿真面具 冒充用户，具有较强的防伪能力 面部识别距离 0.5m-2m 识别速度 0.3s极速识别面部 操作系统 linux系统 显示器 7寸IPS高清触摸显示屏 分辨率为720*1280 摄像头 200万像素超低照度宽动态摄像头，能在极端光照环 境下清晰准确的识别面部（0.5 lux - 50000 lux) 工作环境 -10℃~55℃ 电源规格 DC12V3A 机身尺寸(H*L*D) 210*113*22mm 设备可接入软件 万傲瑞达V6600及熵安云通V8800 比对结果 本地比对数据库，实时上传比对结果 面部容量 20000张 人员管理 增、删、改、查、门禁授权 有线网络 标配RJ45有线网络 其他 韦根输入/输出、RS485 碰撞等级 IK04 盐雾等级 72h | ZKTECO | 台
4 | 呼叫对讲人脸门禁 | 总院区 | 显示屏 7英寸触摸屏 用户容量 10000个 面部容量 10000张 指纹容量 \ 卡容量（IC） 10000张 记录容量 30万条 通讯方式 TCP/IP、U盘、选配WiFi 基础功能 可视对讲、IP65、高级门禁、无线门铃、记录查询 选配功能 ID、BS 电源规格 DC12V 3A 工作温度 -5℃~45℃ 工作湿度 10%RH~90%RH 产品尺寸 214*115*22.3mm | ZKTECO | 台
5 | 护士站主机 | 总院区 | Linux系统 7英寸 四画面（1路门口机，3路摄像机） SIP、ONVIF TCP/IP、选配WiFi 可视对讲、记录查询 支持Micro SD卡，最大支持256G DC12V 2A -10℃~55℃ 0%RH~90%RH 186*117*23mm | ZKTECO | 个 | 含电源支架
6 | 门禁软件 | 总院区 | 门禁管理软件，含门禁设备管理点数200个点，梯控设备管理点数5个点 | ZKTECO | 套 | 不含服务器
7 | 服务器 | 总院区 | 四核 CPU 主频 2G 以上，内存 8G 以上(主流配置)硬盘:可用空间 100G 及以上。推荐使用 NTFS 的硬盘分区作为软件安装目录服务器操作系统 x64位:Windows11/10，Windows Server2012/2016/2019/2022数据库:MySql，SOLServer2012/2016/2017/2019/2022，0racle19c客户端浏览器:火狐(推荐);Chrome | 国产 | 台 | 不含软件
8 | 一拖四门禁控制器 | 黄埔院区 | 一拖4门禁控制器，可连接最多4个韦根接口的读卡器； 金属机箱，不防水，室外使用需增加防水保护； 箱体尺寸：220*270*55.5mm； 通讯方式：上行：TCP/IP，下行：韦根、预留RS485 工作温度：-25℃～+70℃ 工作湿度：≤95%，不凝露 防护等级：室内 工作电压：DC 9V～18V宽压设计 工作电流：＜1A 端口保护：过流、过压(≥20V保护)、防反接保护 控制门数：控制1-4个分体式读卡器 开门延时：1s～255s可配置 用户数量：用户数量20万个，数据记录30万条 数据保存：掉电保存10年以上 相关接口：韦根输入、开门按钮、门磁信号输入、消防报警输入、辅助输入、门锁信号输出、辅助输出 | 富士 | 台
9 | 指纹门禁（梯控） | 黄埔院区 | 一体式多功能门禁；支持刷IC卡开门,支持指纹识别；用户输入密码开门；支持按钮开门；采用ARM Cortex-M3处理器，工作频率可达120MHZ；触摸密码键盘自带背光显示；预留485和韦根通讯接口，可用于与其它设备连接； 1、外观尺寸：180*90*25 mm（含外壳） 2、工作电源：直流DC +9V ~ +18V 电流＜500mA（不含锁、报警设备等外设） 3、产品颜色：银色； 4、面板：钢化玻璃2.5mm 5、通讯接口：10M/100M自适应的TCP/IP通讯 6、开锁输出：2路开关量信号输出（1路标配，1路选配） 7、读卡距离：IC卡3~5cm； 8、读卡响应时间：≤0.2s 9、存储器容量：32M DataFlash,30000条读卡记录；25600个黑名单/白名单。 10、使用环境：室内 | 富士 | 台
10 | 读卡器 | 黄埔院区 | 读卡器与门禁控制器分离，之间采用标准韦根接口，可兼容Wiegand26、wiegand34等读卡器；读卡器采用超薄简约方形外壳，黑色钢化玻璃面板，整体呈现“冷黑+冷光白”，造型优美，坚固耐用。独立一体式，86底盒安装方式； 外形尺寸：92*92*14.5（L*W*H）mm 电源电压：DC 9～18V 通讯方式：Wiegand IC读卡距离：3-5cm 信号传输距离：<100m | 富士 | 个
11 | 发卡器 | 黄埔院区 | IC卡发行器通常安装在管理中心，具有对IC卡进行读写、检测、发行、初始化授权等功能，适用于一卡通管理中心系统发行卡片，对卡片进行授权并写入相关的用户信息。主要技术数： 1. 外形尺寸：135*90*25mm； 2. 工作温度：－30℃ ～ ＋70℃； 3. 相对湿度：≤95% 不凝露； 4. 工作电压：AC/DC12V； 5. 驱动电流：≤500mA； 6. 通信接口：USB； 7. 适用卡类：Mifare-1 IC卡； 8. 读卡时间：≤0.2s。 | 富士 | 个
12 | 刷卡门禁服务器 | 黄埔院区 |  | 国产 | 台
13 | 人脸门禁一体机 | 黄埔院区 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000个； 人脸容量：20000张； 卡片容量：50000张； 密码容量：20000个； 存储记录数量：300000条； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡 | 大华 | 台
14 | 室内门禁一体主机（IC卡、密码） | 黄埔院区 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理 • 全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面 • 支持1万个卡用户和5万条记录 • 支持IC(Mifare)卡，读卡距离在0cm-5cm，刷卡响应时间<0.1s • 支持IC(Mifare)卡、二代身份证序列号、公交IC卡、银行IC卡识别 • 支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段 • 支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全 • 支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置 • 具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门 • 支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等 • 支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定 • 支持5万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行 • 可在本机进行报警、开锁、时间、日期、网络参数、声音参数等设置 • 支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动 • 支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出 • 本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口 • 支持在线升级 | 大华 | 台
15 | 护士站主机 | 黄埔院区 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 显示屏：10寸TFT屏； 安装方式：暗装； 外观颜色：黑色； 外壳材料：PC+ABS | 大华 | 台 | 含电源支架
16 | 智能物联综合管理平台（一体机） | 黄埔院区 | 门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； | 大华 | 台 | 含服务器
17 | 200万像素高清USB摄像机 | 黄埔院区 | 有效像素：1920(H) × 1080(V)； 视频帧率：H.265/H.264/MJPEG：1080p@30fps/25fps/20fps/15fps/10fps/5fps, 720p@30fps/25fps/20fps/15fps/10fps/5fps、480P@30fps/25fps/20fps/15fps/10fps/5fps、320x240p@30fps/25fps/20fps/15fps/10fps/5fpsYUV:1080p@5fps, 720p@10fps/5fps、480P@30fps/25fps/20fps/15fps/10fps/5fps、320x240p@30fps/25fps/20fps/15fps/10fps/5fps | 大华 | 台 | 人脸录入
18 | 400万像素红外定焦半球摄像机 | 通用 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 国产 | 个
19 | 400万像素红外定焦枪型摄像机 | 通用 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 国产 | 个
20 | 800万变焦半球网络摄像机 | 通用 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：800万； 最大分辨率：3840×2160； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）4m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;1颗（暖光灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：110°～45°；垂直：58°～25°；对角：134°～52°； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;SMD;场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测;外部报警;人脸检测;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;人数异常检测;排队管理;灯光报警;声音报警;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400； 预览最大用户数：20个（总带宽：64Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 国产 | 个
21 | 64路8盘位网络硬盘录像机 | 通用 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：64路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：不开智能：2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 4路8MP@30fps; 6路5MP@30fps; 8路4MP@30fps; 16路1080p@30fps；开智能：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路1080p@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 国产 | 台
22 | 8TB硬盘 | 通用 | 监控级8TB硬盘 | 希捷/西数 | 个
23 | 监视器 | 通用 | 面板尺寸：23.8英寸； 亮度：250cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：AC100~240V (±10%), 50/60Hz； 工作温度：0-40℃； 信号输入标配：HDMI×1、VGA(D-Sub)×1、Audio in×1； 支持的分辨率：1920×1080 | 国产 | 台
24 | 5口非POE交换机 | 通用 | 非管理工业级交换机； 交换机容量：10 Gbps； 包转发率：7.44 Mpps； 安装方式:导轨安装； 5个10/100/1000Base-T电口； 雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； 工作温度：-30℃～75℃； 供电方式：DC 12V~36V； 使用高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿； 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准； 全金属外壳，全封闭防尘、宽温设计； 即插即用，简化工程施工部署。 | 国产 | 台
25 | 16口非POE交换机 | 通用 | 交换容量：256Gbps； 包转发率：60Mpps； 业务端口：具备18个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 环网协议：STP、RSTP； VLAN功能：支持； 链路聚合：支持； 设备管理：WEB管理、APP管理； 供电方式：100–240VAC，47–63Hz，Max 1.2A； 空载功耗：≤4W； 满载功耗：≤14.4W； PoE：不涉及； 散热方式：无风扇，自然散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 工作温度：-10℃～55℃； | 国产 | 台
26 | 8口POE交换机 | 通用 | 非管理工业级PoE交换机； 交换容量：7.6 Gbps，包转发率：4.16 Mpps，包缓存：1 Mb； 8个10/100Base-T电口（POE），1个10/100/1000Base-T电口，1个千兆SFP光口； 安装方式：导轨安装； 设备尺寸：150mm*100mm*42mm； 雷电防护：共模 6 KV，差模 4 KV； 工作温度： -30 ℃～65 ℃； 供电方式：DC 48 V~57 V 符合IEEE802.3af、IEEE802.3at供电标准，其中红口还符合IEEE802.3bt供电标准，橙口符合Hi-PoE供电标准； PoE:port 1-2≤90W，Port3-8≤30W，总功率≤96W； 支持250米远距离PoE供电，可通过拨码开关控制开启关闭； 支持PoE看门狗，实时检测终端设备状态； 支持功耗管理策略； 无风扇设计； 支持48 V～57 V宽压电源输入； 通信标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3X，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z。 | 国产 | 台
27 | 16口POE交换机 | 通用 | 非管理桌面式高功率PoE交换机，16个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光口， 1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w， 交换容量：40Gbps，包转发率：29.76Mpps；支持端口隔离，支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能，支持PoE功耗管理策略，可适应终端设备的功耗波动；支持1-8口端口高优先级传输； 工作温度：-10 ℃~+55 ℃； | 国产 | 台
28 | 28口万兆以太网交换机 | 通用 | 三层网管交换机； 交换容量：598Gbps，包转发率：168Mpps； 24个10/100/1000BASE-T电口，其中8个千兆SFP光口(Combo)，4个万兆SFP+光口； 1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式； 工作温度：-5℃～45℃； 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 支持链路聚合：静态聚合、动态聚合； 支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS； 支持IRF2智能弹性架构； 支持ACL、QoS、端口镜像； 支持CLI，WEB，SSH，SNMP V1/V2C/V3等管理方式。 | 国产 | 台
29 | 百兆电口SC企业级光纤收发器 | 通用 | 产品规格等级：企业级； 产品形态：盒式； 网络接口：具备1个100Mbps光口(SC)、1个10/100Mbps自协商以太网口(RJ-45)； 光纤类型：单模单纤； 光接口类型：SC； 发送端/接收端：接收端； 波长：1550nm发送,1310nm接收； 光传输距离：≤20km； 安装方式：桌面、集成机箱、壁挂安装； 输入电压范围：5～12VDC； 是否标配电源：标配5VDC电源； | 国产 | 台
30 | 客户端电脑 | 通用 | i7，32G，1TSSD，27寸 | 国产 | 台
31 | 双门磁力锁 | 总院区 | 壳体材质 铝合金 吸块材质 铁镀锌 工作电压 DC 12V 工作电流 760mA±10% 锁体尺寸 500*46.7*26.8mm 短板尺寸 180*38*11.5mm*2块 安装孔距 472mm 环境温度 -20°C~+55°C 开关角度 90度、180度 产品寿命 50万次 | 国产 | 个 | 含支架
32 | 单门磁力锁 | 总院区 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 国产 | 个 | 含支架
33 | 开门按钮 | 通用 |  | 国产 | 个
34 | 开关电源 | 通用 | 15v10A输出 | 国产 | 个
35 | 开关电源 | 通用 | 12V/29A输出 | 国产 | 个
36 | 设备箱 | 通用 | 室内外设备机箱400*500*200 | 国产 | 个
37 | PDU | 通用 |  | 国产 | 个
38 | 双极空气开关 | 通用 |  | 国产 | 个
39 | 光纤终端盒 | 通用 | 4口终端盒满配 | 国产 | 个
40 | 12口光纤盒（机架式） | 通用 | 12口终端盒满配 | 国产 | 个
41 | 光纤跳线 | 通用 |  | 国产 | 条
42 | 电源线 | 通用 | RVV4*0.75 | 国产 | 米
43 | 电源线 | 通用 | RVV3*1.5 | 国产 | 米
44 | 电源线 | 通用 | RVV2*0.75 | 国产 | 米
45 | 电源线 | 通用 | RVV2*1.0 | 国产 | 米
46 | 单模4芯光纤 | 通用 | GYXTW-8J | 国产 | 米
47 | 超五类网线 | 通用 | UTP5 | 国产 | 米
48 | PVC管材、PVC槽 | 通用 | 25管 | 国产 | 米 | 含配件（弯头、直通、胶粒、螺丝、卡码）等